## Roteiro
Pedido de Viabilidade de Água
Protocolo: |  |  |  | Matrícula:
Empreendimento: |  |  |  | Telefone:
Localização:
Socilitante:
Endereço:
Análise de Projeto
Protocolo: |  |  |  | 1 Viabilidade de Água:
1 Arquitetônico Aprovado na Prefeitura: |  |  |  | 1 Viabilidade de Esgoto:
Protocolo: |  |  |  | Aprov. Vig. Sanitária:
2 Hidrossanitário: |  |  | sim | A.R.T. / CREA n.º:
2 Memorial Hidrossanitário:
Memorial Descritivo
Página Rubricadas: |  | Ass. Resp. Técnico: |  |  | Destino dos Esgotos:
Arquitetônico: |  |  | Hidrossanitário:
Ass. do Proprietário: |  | Ass. do Proprietário:
Ass. Resp. Técnico: |  | Ass. Resp. Técnico:
Memorial Descritivo
Dados Gerais do Projeto
Nome/Endereço/Tipo: | Sim | Sim | Edifício Residencial
N.º Blocos: | 1 | N.º Aptos: |  | 9 | N.º Salas: | 0
N.º Pavimentos Res: | 4 | N.º Dormitórios: |  | 18 | Atot (m2): | 0
N.º Pavimentos Com: | 0 | N.º Dependências: |  | 1 | Pisc.(m2): | 0
Proprietário: | Jota's Empreendimentos Imobiliários Ltda
Responsável: | Eng. Roberto Garbelotto Biz
Cálculo do Consumo / Hidrômetro
População Projetada (hab): |  | 37 | 0 | Consumo Mensal (Piscina) (l): |  |  | 0
Consumo Per Capta (l): |  | 200 | 50 | Consumo Diário (Piscina) (l): |  |  | 0
Consumo Diário Total (l): |  | 7400 | CD (l/dia)
Vazão (l/s): |  | 0.085648 | Q = CD (l/dia) / 86400 (s/dia)
Velocidade (m/s): |  | 1 | Velocidade máxima determinada por norma.
Ramal (pol): |  | 1" | Do ábado de Fair-Whipple-Hsiao
Vazão (m3/mês): |  | 162 | URx18m3/mês - (10m3/mês no SCI) e UCx05m3/mês
Ramal (pol): |  | 1" | De acordo com o manual do comercial da casan
Vazão (m3/mês): |  | 222 | Q = CD (l/dia) / 1000 * 30 dias
Ramal (pol): |  | 1" | De acordo com o consumo médio mensal
Ramal Adotado (pol): |  | 1"
m3/h: |  | 10
Reservatórios
Reservatório Inferior (l): |  | 4440 | 60% do Consumo Total
Quantidade (un.):
Volume (l):
Reservatório Inferior Adotado (l): |  | 0 | RI
Reservatório Superior (l): |  | 2960 | 40% Consumo Total
Reserva Técnica de Incêndio (l): |  |  | aprox. 15% a 20% do CD, mín. 5000L. - 4 pav ou 750m2
Reservatório Superior Total (l): |  | 2960 | 40% Consumo Total + RTI
Quantidade (un.): |  | 9 | 0
Volume (l): |  | 500 | 0
Rervatório Superior Adotado (l): |  | 4500 | RS
Reservatório Inferior
Quantidade (un.):
Volume (l):
Total (l): |  | 0
Dimen. (CxLxA) e/ou Área (m2): |  | Diâmetro Sup: - m e Diâmetro Inf:-
Altura Útil Consumo (m): |  | Altura total:-
Visita (cm X cm): |  | - |  | Mínimo de 60 cm X 60 cm
Extravasão (mm): |  | - | PVC | (pol): | XXXX | DN (mm): | XXXX
Ventilação (mm): |  | - | PVC | (pol): | XXXX | DN (mm): | XXXX
Limpeza (mm): |  | - | PVC | (pol): | XXXX | DN (mm): | XXXX
Reservatório Superior
Quantidade (un.): |  | 9 | 0
Volume (l): |  | 500 | 0
Total (l): |  | 4500
Dimen. (CxLxA) e/ou Área (m2): |  | Diâmetro Sup: - m e Diâmetro Inf:-
Altura Útil Consumo (m): |  | Altura total:-
Altura Útil RTI (m): |  | -
Visita (cm X cm): |  | - |  | Mínimo de 60 cm X 60 cm
Extravasão (mm): |  | - | PVC | (pol): | XXXX | DN (mm): | XXXX
Ventilação: |  | - | PVC | (pol): | XXXX | DN (mm): | XXXX
Limpeza: |  | - | PVC | (pol): | XXXX | DN (mm): | XXXX
Sistema de Recalque
Tempo de Funcionamento (h): |  | 5 | n | % dia (x): | 20.8333
Vazão da Bomba (m3/s): |  | 0.00041111 | Qb = ((CD/n)/3600)/1000
Qb (m3/h): |  | 1.48 | Qb = (CD/n)*1000
Qb (l/s): |  | 0.41111 | Qb= (CD/n)/3600
Qb (l/h): |  | 1480 | Qb = CD/n
Diâmetro de Recalque (mm): |  | 0.017808 | Dr = 1,3 x Raiz(Qb(m3/s)) x Raiz4(n/24)
Dr Adotado - De (mm): |  | 40 | PVC
Dr Adotado (pol): |  | 1.1/4 | Di (mm): | 35.2 | DN (mm): | 32
Diâmetro de Sucção De (mm): |  | 50 | PVC
Ds (pol): |  | 1.1/2 | Di (mm): | 44 | DN(mm): | 40
Conjunto Moto-bomba
Sucção: |  |  | J(aço) = 20,2 x 10^6 x Q^1,88 x d^-4,88
J (m/m): |  | 0.0045047 | J(pvc/pb) = 8,69 x 10^6 x Q^1,75 x d^-4,75 |  |  |  | Q(l/s)
Comprimeto Real (m): |  | 1.5
Comprimento Equivalente (m): |  | 20.2 | Apresentar detalhes das perdas localizadas
Altura Perdas (m): |  | 0.097751 | Hperdas = (Comp. Real + Comp. Equivalente) x J
Altura Estática (m): |  | 0 | Hestática
Alt. Manométrica Sucção (m): |  | 0.097751 | Hms = Hestática + Hperdas
Recalque:
J (m/m): |  | 0.013001 | J(pvc/pb) = 8,69 x 10^6 x Q^1,75 x d^-4,75 |  |  |  | Q(l/s)
Comprimento Real (m): |  | 21.4
Comprimento Equivalente (m): |  | 18.3 | Apresentar detalhes das perdas localizadas
Altura Perdas (m): |  | 0.51615 | Hperdas = (Comp. Real + Comp. Equivalente) x J
Altura Estática (m): |  | 16.5 | Hestática
Alt. Manométrica Recalque (m): |  | 17.0162 | Hmr = Hestática + Hperdas
Altura Manométrica Total (m): |  | 17.1139 | Hmt = Hmr + Hms
Rendimento (%) |  | 0.5 | n (40% a 60%)
Potência Conj. Moto-bomba (cv): |  | 0.18762 | P = (1000 x Qb(m3/s) x Hmt) / (75 x n)
Potência marjorada: |  | 0.26267 | 40% | (hp): | 0.18505 | (watts): | 137.9936
Bomba Centrífuga Adotada:
Quantidade (un): |  | 2
Potência (cv): |  | 1 | (hp): | 0.9863
Hmt(m): |  | 40
Q (m3/h) ou Qmáx(m3/h): |  | 5.3 | (m3/s): | 0.0014722 | (l/s): | 1.4722
Recalque (mm): |  | 32 | (pol): | 1 | DN(mm): | 25 | PVC
Sucção (mm): |  | 32 | (pol): | 1 | DN(mm): | 25 | Cobre
Projeto Arquitetônico e Hidrossanitário
Planta da Situação: |  | sim | Modelo do abrigo do hidrômetro: |  |  |  | não
Locação do Hidrômetro: |  | não | Desnível da Cisterna em rel. à rua da viabilidade: |  |  |  | sim
Ramal perpendicular rua da viab.: |  | nem tem | Altura geométrica de recalque e sucção: |  |  |  | nem tem bomba
Livre acesso para leitura / manut.: |  | ??? | Proj. Conj. Moto-bomba (ñ locar sobre cisterna): |  |  |  | nem tem
Projeção do Conjunto Moto-bomba com suas características:
Projeção do Reserv. Inferior: |  | - | Com as dimensões e volumes descritos no m.d.
Projeção do Reserv. Superior: |  | sim | Com visita, ventilação, extravasão e limpeza, seus
materiais e diâmetros como no memorial descritivo.
Verificar se a entrada de água está distante da sucção
Esquema Vertical de Água Fria: |  | - | Com cotas para verificação da altura manométrica
Notificação |  |  | 1ª |  | 2ª
Memorial: |  |  | - |  | -
Pranchas: |  |  | - |  | -
Documentos: |  |  | - |  | -
Cópia solicitante: |  |  | - |  | -
Devolução da Documentação do Projeto: |  |  | - |  | -
Entrega da Análise de Projeto |  |  | Água |  | Esgoto
Carimbos e assinatura nos projetos: |  |  | sim |  | não
Carimbos e assinatura no memorial: |  |  | sim |  | não
Cópia do memorial, carimbado e assinado para arquivamento: |  |  | sim |  | não
Cópia do local que será feito o Abrigo Padrão |  |  | sim
Cópia ART |  |  | sim
São José, 01 de Junho de 2017
Note on D101: Não foi indicado, porém a bomba adotada supre quelquer rendimento possível de ser escolhido.

## Autorização 3-4"
AUTORIZAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA
Protocolo SCI: |  | Protocolo de Análise do Projeto:
Obs.: Válido para condomínios e edificações comerciais ou industriais
Dados do empreendimento
Empreendimento
Interessado
Local
Bairro |  | S.A.A.:
Número de economias
Residenciais: | Comerciais: |  |  | Industriais:
Tipo de comercial ou indústria:
Número de pavimentos acima do logradouro:
Altura de entrada da água no reservatório superior em relação ao nível do hidrômetro (m):
Retirado em:
_Cidade_, _Dia_ de _Mês_ de _Ano_.
Uma cópia assinada pelo solicitante fica com a CASAN. |  |  | Ass. Do Solicitante
Observação:
AUTORIZA-SE O PEDIDO DE LIGAÇÃO PARA A REFERIDA OBRA
Para fins de projeto considerar pressão disponível de 10mca.
Diâmetro da Ligação:
Diâmetro do hidrômetro:
Vazão Característica do hidrômetro (Qn em m³/h):
Volume mínimo da cisterna (L)
Volume mínimo do reservatório superior (L)
Dimensões do Abrigo Padrão:
Autorizado em:
_Cidade_, _Dia_ de _Mês_ de _Ano_.
Responsável CASAN
Observação: A validade deste documento é de 03 (três) anos a partir da data de emissão.
Matriz
Rua Emílio Blum N.º 83 - Centro - Florianópolis - SC
Ins. Est.: 251.835.880 - CGC: 82.508.433/0001-17
Telefone Geral: (48) 3221-5000 / (48) 3221-5044
CEP: 88.020-010