Projeto

Sistema de Abastecimento de Água

(EMPREENDIMENTOS)

Loteamento

XXXXXXXXXXXX

Município/SC

XXXXXXXX, XX de xxxxxxx de 20xx.

SUMÁRIO

Sumário

1	OBJETIVO	3

2	CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO	3

2.1	Localização	3

2.2	Características Físicas	4

3	DADOS GERAIS DO PROJETO	4

3.1	Concepção	4

3.2	População de projeto baseada na área edificável (final de plano):	5

3.3	Vazão de projeto (final de plano)	5

3.4	Dimensionamento da rede de distribuição	6

3.5	Fórmulas utilizadas na planilha da rede de distribuição	6

3.6	Parâmetros finais adotados	6

3.7	Reservatório	7

a)	Dados gerais da unidade de reservação:	7

b)	A unidade de reservação será dotada de:	8

3.8	Macromedidor	8

3.9	Válvulas Redutoras de Pressão	10

4	MEMORIAL EXECUTIVO	12

4.1	Relação de Materiais	12

4.2	Principais Especificações Construtivas	13

a)	Diâmetro e material da rede de distribuição	13

b)	Valas	13

c)	Recobrimento	13

d)	Travessias	13

e)	Posição da rede de distribuição	14

f)	Ancoragens	14

g)	Registros	14

h)	Ventosas	14

i)	Macromedidor	14

j)	Estação Redutora de Pressão	15

k)	Ligações	15

l)	Execução da rede de distribuição	15

m)	Memorial Fotográfico do Assentamento da Rede	15

n)	Aviso do término da obra.	16

o)	Interligação com a rede existente	16

p)	Autorização para aceite de pedidos de ligações domiciliares.	16

# OBJETIVO

Este memorial tem por objetivo descrever a concepção do projeto, especificar dimensionamentos, materiais, equipamentos e serviços que devem ser empregados no projeto para abastecimento de água do Loteamento XXXXXXX, que se caracteriza como empreendimento de lotes urbanos para fins residenciais/comerciais/industriais.

# CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

## Localização

O Loteamento XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cujo o proprietário é XXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ/CPF XXXXXXXXXXXXXX, localiza-se no bairro XXXXXXXX, com acesso principal pela Rua XXXXXXXXXXXX, bairro XXXXXX, no município de XXXXXXXXX/SC.

Imagem 01 – Localização do Loteamento XXXXXX.

## Características Físicas

| Área total da gleba |  |
| --- | --- |
| Área dos lotes |  |
| Área do arruamento |  |
| Área dos equipamentos comunitários |  |
| Área verde |  |
| Área remanescente |  |
| Número de lotes |  |
| Número de quadras |  |
| Largura das ruas |  |
| Tipo de pavimentação das ruas |  |
| Largura dos passeios |  |
| Tipo de revestimento dos passeios |  |

# DADOS GERAIS DO PROJETO

## Concepção

A concepção técnica para abastecimento do empreendimento segue as especificações e condicionantes indicadas na Consulta de Viabilidade, conforme descrição a seguir:

Inserir obrigatoriamente, e com o mesmo texto, todos os itens descritos na Consulta de Viabilidade

- ...

- ...

- ....

## População de projeto baseada na área edificável (final de plano):

Tabela 01 – População de projeto para final de plano Obs: a) 02 cliques para acessar tabela Excel. b) Valores da tabela são ilustrativos.

Obs. Em caso de previsão de ocupação diversa da residencial unifamiliar apresentar detalhamento do cálculo populacional e vazão de projeto considerando o caso concreto especialmente os dados do Estudo de Impacto de Vizinhança, se houver, prevalecendo a maior população calculada.

## Vazão de projeto (final de plano)

Tabela 02 – Vazão de projeto para final de plano

Obs: a) 02 cliques para acessar tabela Excel.

b) Valores da tabela são ilustrativos.

Observação:  caso o plano diretor permita a construção de lotes multifamiliares ou uso misto comercial/residencial a estimativa populacional deverá levar em consideração um cenário com tal ocupação, a estimativa populacional nesse caso deve ser apresentada com justificativa técnica ao analista.

O mesmo ocorrerá em lotes com previsão de uso industrial, a depender das características do empreendimento e da região onde está inserido.

## Dimensionamento da rede de distribuição

O método utilizado para o dimensionamento da rede de distribuição de água foi o SECCIONAMENTO FICTÍCIO, empregando a fórmula de Hazen-Willians, para a determinação dos diâmetros, velocidades e perdas de carga, com adoção do coeficiente de rugosidade C = 140. Para fins de cálculo foram utilizados os diâmetros internos de tubulação em PEAD, classe PN 10, a partir do diâmetro mínimo DE 63mm.

## Fórmulas utilizadas na planilha da rede de distribuição

- Vazão de distribuição – qd = (K1*k2*P*q) / (86400) *L;

- Vazão de marcha (trecho) – Qmr = qd* L (trecho);

- Vazão de montante – Qm = Qj + Qmr;

- Vazão de jusante – Qj = Qmr + Qm;

- Vazão fictícia – Qf = (Qj + Qm) / 2;

- Diâmetro calculado – D = 1,3 (Qm)0,5 - (Fórmula de Bresse);

- Diâmetro mínimo adotado DE 63 mm;

- Velocidade – V = Qm/A - A= área da seção transversal do tubo;

- Perda de carga total – hp = 10,645*Qf1,85*C-1,85*D-4,87*L;

- Cota piezométrica – Cpj = Cpm – hp;

- Pressão disponível – Pd = Cp – Ct.

## Parâmetros finais adotados

Os parâmetros adotados para dimensionamento da rede de distribuição de água seguem rigorosamente as normas da ABNT NBR 12218:2017 e normas da CASAN – Companhia Catarinense de Água e Saneamento, conforme especificações descritas do item “a” ao item “g” elencadas abaixo:

  - Consumo de água diário per capita (q) – 200 l/hab.dia;

  - Coeficiente do dia de maior consumo (K1) – 1,2;

  - Coeficiente da hora de maior consumo (K2) – 1,5;

  - Coeficiente da hora de menor consumo (K3) - 0,5;

  - Coeficiente de rugosidade para PVC, Maninng (C) – 140

  - Diâmetro mínimo interno -  ref. PEAD DE 63mm;

  - Pressão dinâmica mínima - 10 mca;

  - Pressão estática máxima – 40 mca;

  - População de projeto para final de plano – XXXX habitantes;

  - Vazão de projeto para final de plano – XX,XXL/s;

  - Comprimento total da rede (L) – XXXX m.

## Reservatório

Obs.: (Nos loteamentos nos quais a Consulta de Viabilidade não exigiu a instalação de reservatório, o item 3.7 deverá ser integralmente deletado)

- A unidade funcionará como reservatório de montante, alimentada por linha de recalque virgem (LRV), oriunda do booster/ERAT.

- A cota de fundo do reservatório será posicionada no mínimo há 10 metros acima da cota do lote mais alto do empreendimento.

- A área destinada para a unidade de reservação será de no mínimo 150 m² (15m x 10m).

- A estrutura de concreto para assentamento do reservatório será projetada por profissional habilitado, conforme projeto estrutural que será encaminhado para a CASAN, por ocasião da execução do empreendimento, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) especificando projeto e execução, bem como sondagem do solo.

### Dados gerais da unidade de reservação:

- Volume: XXXm³

- Tipo: apoiado/elevado

- Material: PRFV com fibra contínua/ aço galvanizado/ inox

### A unidade de reservação será dotada de:

- Sistema de telemetria interligada com o booster/ERAT;

- Iluminação do pátio;

- Tomada elétrica de serviço;

- Pátio revestido com brita nº 02, sobre lona de 300 micras;

- Cercamento tipo gradil (na cor azul ou verde);

- Perímetro da área dotado de sistema de drenagem pluvial;

- O barrilete hidráulico será integralmente em ferro galvanizado, com conexões flangeadas e registros em ferro fundido;

- Identificação da área conforme Manual de Identidade Visual da CASAN;

- O acesso à unidade de reservação (servidão de passagem), terá largura mínima de 3,50 m, e será revestido com paver, dotado de canaleta de drenagem e meio-fio.

- Qualquer corte de terreno formando talude no interior da área ou no acesso, terá aplicação de grama em leiva para estabilização e se necessário obra de contenção.

- Escadas, plataformas de segurança, gaiolas e guarda-corpos devem obedecer às especificações da norma NR-35 (Trabalho em Altura) e NBR 14.418/2001 (Guarda-corpos).

## Macromedidor

Obs.: (Nos loteamentos nos quais não se exigiu a instalação de macromedidor, o item 3.8 deverá ser integralmente deletado)

O empreendimento prevê a instalação de XXX macromedidores, posicionados nos seguintes pontos: [descrever os locais, conforme projeto e/ou viabilidade técnica].

O dimensionamento dos equipamentos foi realizado com base nas vazões de projeto e vazão de ponta indicadas na Declaração de Viabilidade emitida pela CASAN, adotando-se um coeficiente K₃ igual a 0,5 para determinação da vazão mínima noturna.

A Tabela XX apresenta o cálculo da velocidade mínima de escoamento para cada ponto de medição, confrontando os valores obtidos com a faixa de operação recomendada pelos fabricantes dos equipamentos selecionados.

Tabela 03 – Velocidade macromedidor 01

(obs.: a velocidade deve ser superior a 0,30 m/s)

Tabela 04 – Velocidade macromedidor 02

(obs.: a velocidade deve ser superior a 0,30 m/s)

A Tabela XXX apresenta um resumo dos principais dados técnicos dos macromedidores selecionados, incluindo tipo, marca, modelo, diâmetro nominal e velocidade operacional.

O catálogo técnico completo dos equipamentos encontra-se disponível no Anexo XXX, conforme especificações do fabricante e compatibilidade com as condições hidráulicas do sistema.

| Diâmetro Tubulação (mm) |  |
| --- | --- |
| Diâmetro Macromedidor (mm) |  |
| Velocidade calculada na VMN (m/s): |  |
| Tipo do Medidor | ( )Eletromagnético ( )Ultrassônico |
| Marca |  |
| Modelo |  |
| Trecho Reto Recomendado a Jusante: | XXX DN |
| Trecho Reto Recomendado a Montante: | XXX DN |
| Tipo de Instalação / Abrigo | ( ) Barrilete ( ) EMAC ( )Caixa Subterrânea |

Tabela XXX – Tabela resumo – Medidor 01

## Válvulas Redutoras de Pressão

Obs.: (Nos loteamentos nos quais não haverá instalação de VRPs, o item 3.8 deverá ser integralmente deletado)

O empreendimento prevê a instalação de XXX válvulas redutoras de pressão (VRPs), posicionadas nos seguintes pontos: [descrever os locais, conforme projeto e/ou viabilidade técnica].

O dimensionamento das VRPs foi realizado com base nas pressões estáticas estimadas para os setores atendidos, para a vazão do ano XX do empreendimento, considerando a pressão máxima a montante e a pressão mínima admissível a jusante dentro da faixa operacional recomendada pelas especificações técnicas.

Tabela 05 – Dimensionamento VRP 01

A Tabela XXX apresenta um resumo dos principais dados técnicos das VRP’s selecionadas, incluindo tipo, diâmetro nominal e velocidade operacional.

O catálogo técnico completo dos equipamentos encontra-se disponível no Anexo XXX, conforme especificações do fabricante e compatibilidade com as condições hidráulicas do sistema.

| Diâmetro Tubulação (mm) |  |
| --- | --- |
| Diâmetro VRP (mm) |  |
| Vazão Máxima Horária (L/s): |  |
| Velocidade na VRP (m/s): |  |
| Pressão de Montante Dia (mca): |  |
| Pressão de Jusante Dia (mca): |  |
| Pressão de Montante Noite (mca): |  |
| Pressão de Jusante Noite (mca): |  |
| Tipo da VRP | ( )Ação Direta ( ) Auto-Operada saída fixa ( ) Auto-Operada day-night |
| Marca |  |
| Modelo |  |
| kV máx (m³/h) |  |
| Cota de Instalação da VRP: |  |
| Tipo de Instalação / Abrigo | ( ) Estação Redutora ( )Caixa Subterrânea |

Tabela XXX – Tabela resumo – VRP 001

A tabela XXX apresenta uma análise dos pontos críticos do setor da VRP, apresentando uma comparação das pressões da distribuição com e sem a utilização da válvula.

| Pontos Analisados | Com VRP | Sem VRP |
| --- | --- | --- |
| Ponto Crítico mais baixo |  |  |
| Nó (Diagrama de Vazão) |  |  |
| Cota (m): |  |  |
| Pressão (mca): |  |  |
| Ponto Crítico mais elevado |  |  |
| Nó (Diagrama de Vazão) |  |  |
| Cota (m): |  |  |
| Pressão (mca): |  |  |
| Ponto Crítico mais afastado |  |  |
| Nó (Diagrama de Vazão) |  |  |
| Cota (m): |  |  |
| Pressão (mca): |  |  |

Tabela XXX – Tabela Análise Ponto Crítico – VRP 001

# MEMORIAL EXECUTIVO

## Relação de Materiais

(Obs.: Quadro modelo ..... excluir ou incluir itens conforme necessidade)

Quadro 1: Relação de materiais

| Material | Unid. | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| Tubo PEAD PN 10 DE 63 mm PN 10 SDR 17 | m |  |
| Tubo PEAD PN 10 DE 110 mm PN 10 SDR17 | m |  |
| Tubo PEAD ... | m |  |
| Tubo PVC DEFOFO ou PVC-O DN 150 mm JEI | m |  |
| Registro de gaveta p/PVC PBA registro FoFo DN XX c/ cunha emborrachada – NBR 14968 (registro de parada) | Un |  |
| Tampão de FoFo dúctil T9 p/ registro – NBR 10160 (registro de descarga + registro de parada) | Un |  |
| Ventosa de tríplice função FoFo DN XX | Un |  |
| Macromedidor eletromagnético DN XX, instalações e respectivo gabinete, conforme especificação CASAN. | Un |  |
| Estação redutora de pressão, DN XX, conforme especificação CASAN | Un |  |
| Travessia envelopada | Un |  |
| Booster, fabricante xxx , modelo xxx/ potência xxxCV, cfme especificação CASAN | Un |  |
| Reservatório, capacidade xxx,00 m³, cfme especificação CASAN | Un |  |

## Principais Especificações Construtivas

O assentamento da rede de distribuição deverá seguir as normas constantes no   Manual do Empreendedor da CASAN, bem como o Manual de Regulamentação de Preços e Critérios de Medição (ambos disponíveis no site da CASAN), que em linhas gerais especifica o seguinte:

### Diâmetro e material da rede de distribuição

Os diâmetros das tubulações da rede estão especificados nas peças gráficas, sendo adotado o diâmetro mínimo DE 63 mm, em PEAD, classe PN 10 SDR 17 para rede de distribuição, sendo que as conexões serão de compressão. Poderão também ser adotadas conexões de eletrofusão ou termofusão, desde que o assentamento seja realizado por empresa especializada que fornecerá as garantias necessárias com laudos técnicos.

### Valas

  - Largura mínima: 0,40 m.

  - Profundidade sob o passeio: 0,60 m.

  - Profundidade sob o leito carroçável: 0,80 m (travessias).

  - Em caso de terreno rochoso, a regularização do fundo da vala será feita com terra de boa qualidade ou pó de pedra. Em caso de terreno pantanoso, a regularização do fundo da vala será feita com camada de pedra britada com uso de material drenante, e sobre a mesma será aplicada terra de boa qualidade.

### Recobrimento

As tubulações deverão ser assentadas na profundidade de 60 cm, sempre nos passeios, envoltas por areia média, sendo que o berço de fundo deverá ser de 10 cm, enquanto o recobrimento a partir do topo da tubulação deverá ter outros 10 cm.

O restante da vala deverá ser preenchido com material terroso livre de pedras ou corpos estranhos, compactado mecanicamente em camadas de 20 cm.

### Travessias

Nas travessias sob leito carroçável, as tubulações deverão ser assentadas na profundidade de 80 cm, envoltas por areia média, sendo que o berço de fundo deverá ser de 10 cm, enquanto o recobrimento a partir do topo da tubulação deverá ter outros 10 cm.

O envelopamento da rede deverá ser com tubo camisa de no mínimo duas vezes o diâmetro da rede.

### Posição da rede de distribuição

A rede de distribuição deverá ser assentada nos dois lados da rua, sempre nos passeios, a 75 cm do alinhamento do lote. Quando houver linha de recalque paralela à rede de distribuição, esta deverá estar à 75 cm do alinhamento dos lotes, enquanto que a rede deverá estar à 50 cm do referido alinhamento.

### Ancoragens

Os elementos de ancoragem serão aplicados de modo a absorver os esforços transmitidos pela rede, de acordo com a pressão e o diâmetro do ponto considerado. A ancoragem será necessária nas curvas, derivações, reduções, registros, caps e luvas. Para as redes serão utilizados pontaletes de madeira de lei de 6 cm x 16 cm.

### Registros

Serão de ferro fundido, tipo chato, com bolsas e cabeçote próprios para   serem conectados à rede, com pressão máxima de serviço de 100 mca (10 kgf/cm²). Deverão ser protegidos por caixas de alvenaria ou concreto e tampa de concreto dotada de tampão em FoFo, modelo T-9.

### Ventosas

Deverão ser executadas com haste elevada em ferro galvanizado, com altura de 3 m e fixadas com braçadeiras em postes de energia ou em mourões de concreto

A instalação deverá seguir as especificações fornecidas pela equipe técnica da CASAN e está detalhada nas peças gráficas do projeto.

### Macromedidor

Será do tipo eletromagnético, em gabinete ou caixa padronizada conforme padrão CASAN.

A instalação deverá seguir as especificações fornecidas pela equipe técnica da CASAN e está detalhada nas peças gráficas do projeto.

### Estação Redutora de Pressão

Será instalada conforme especificações fornecidas pela equipe técnica da CASAN e está detalhada nas peças gráficas do projeto.

### Ligações

As ligações de água serão executadas pela CASAN à medida em que forem solicitadas pelos futuros proprietários dos lotes, no padrão que estiver vigente na ópoca da solicitação. Não devem ser deixadas esperas para as ligações de água.

### Execução da rede de distribuição

Deverá o empreendedor notificar formalmente a CASAN com 15 (quinze) dias de  antecedência sobre a data de início de assentamento informando dados do contato do responsável pela execução da rede para  possibilitar a programação da fiscalização pela equipe técnica da CASAN.

### Memorial Fotográfico do Assentamento da Rede

O empreendedor deverá OBRIGATORIAMENTE elaborar memorial fotográfico do assentamento da rede de distribuição, com o mínimo de 2 registros fotográficos a cada 50 metros da rede assentada. O memorial será disponibilizado para a CASAN por ocasião da solicitação de FISCALIZAÇÃO da obra e deverá contemplar as seguintes instalações:

- Berço e recobrimento de areia envolvendo a tubulação;

- Demonstração do tubo camisa nas travessias envelopada;

- Conexão de ventosas na rede;

- Contornos das redes em esquinas;

- Conexão dos registros na rede;

- Registros das ancoragens em curvas, tees, registros e reduções.

OBS.: A não apresentação do Memorial Fotográfico contemplando os registros indicados acima, implicará na abertura de valas e pontos específicos, à critério do fiscal da CASAN, por ocasião da FISCALIZAÇÃO.

### Aviso do término da obra.

O empreendedor deverá comunicar para o analista da CASAN, via e-mail, o término das obras e a consequente solicitação de FISCALIZAÇÃO. O analista deverá proceder a fiscalização em até 15 dias corridos, contados a partir da solicitação formal. Conforme critério do analista, poderão ocorrer várias fiscalizações, até que todas as não conformidades estejam sanadas.

### Interligação com a rede existente

Após a última FISCALIZAÇÃO do loteamento, e não havendo mais pendências nas instalações, o analista da CASAN notificará então o empreendedor para providenciar a entrega da documentação de doação da infraestrutura. Assim que o empreendedor entregar a referida documentação, a rede será colocada em carga para verificação da estanqueidade das tubulações e operacionalização do reservatório, booster e demais equipamentos. O período de testes poderá ocorrer por período de até 30 dias.

### Autorização para aceite de pedidos de ligações domiciliares.

Após a aprovação do PROCESSO DE DOAÇÃO DA INFRAESTRUTURA pela CASAN, e não havendo qualquer pendência operacional no sistema do empreendimento, serão finalmente autorizados os pedidos de ligações domiciliares junto da agência comercial da CASAN, na cidade onde está localizado o empreendimento.

Município, XX de XXXXXXX de 202x.

| XXXXXXXXXXXXXXXXX Engenheiro Sanitarista CREA/SC XXXXX |  | Proprietário:XXXXXXXXXXXXXX CNPJ/CPF:XXXXXXXXXXXXXX |
| --- | --- | --- |

A N E X O S

- Planilha de cálculo da rede;

- Especificação Técnica do Booster (Quando houver);

- ART (assinada pelo engenheiro e proprietário);

- Cópia da Consulta de Viabilidade

- Alvará de Parcelamento do Solo;

- Matrícula Mãe;

- Licenças Ambientais (LAP/LAI/LAO);

- Plantas

- Planta do Projeto Urbanístico (Com selo de aprovação da prefeitura)

- Outros